## GO
Project
Completed by |  |  |  | Date | 2021-05-12
Take load calculated from loop Calc Tool
PANEL |  | Quiescent Load |  |  | Fire Alarm Load |  |  | Q | A
GO | I(A) | X | Total | I(A) | X | Total | OFF | 0.072 | 0.125 | 4
Chassis | 0.082 | 1 | 0.082 | 0.128 | 1 | 0.128 | DIM | 0.082 | 0.125 | 24
Sensor / Loop Current* | 0.015 | 1.25 | 0.01875 | 0.3 | 1.25 | 0.375 | ON | 0.102 | 0.125 | 48
Mxp-532 Routing Interface | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | 72
ANCILLARY SUPPLY OUTPUT (AUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | MXP-503 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | MXP-509 | 0.061 | 0.061
Sounder Output A |  |  |  | 0 | 1 | 0 | NONE | 0 | 0 | 5100
Sounder Output B |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 5200
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | MXP-507 | 0 | 0.03 | 5400
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | MXP-532 | 0.031 | 0.043
Total | ΣQuiescent Load |  | 0.10075 | ΣAlarm Load |  | 0.503 | NONE | 0 | 0
Standby Duration (hours) = | 24 | Hr | 2.418 |  | X(2 x 0.5) = | 0.503
|  |  |  | → (carry forward) + |  | 2.418
[5 empty] | Total Load (Quiescent + Alarm) = | 2.921 | 50 | 0.008 | 0.03
[5 empty] | X 1.25 (Battery De-rating factor)** = | 3.6513 | 100 | 0.016 | 0.06
[7 empty] | 150 | 0.024 | 0.09
[7 empty] | 200 | 0.032 | 0.12
[7 empty] | 250 | 0.04 | 0.15
The maximum battery size supported by the Go Panel is 2 x 12V, 7AHr. | [6 empty] | NONE | 0 | 0
Refer to Product Manual 680-233 for further guidance | [6 empty] | MXP-512 | 0.012 | 0.27
[7 empty] | NONE | 0 | 0
[7 empty] | MXP-504 | 0.025 | 0.034
[7 empty] | MXP-504/508 | 0.025 | 0.099
[7 empty] | NONE | 0 | 0
[7 empty] | SND 85dB | 0.0003 | 0.0035
[7 empty] | SND 90dB | 0.0003 | 0.00825